Priedas Nr.1

LED GATVĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Įvairaus galingumo LED gatvės šviestuvų įsigijimas)

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai |
| --- | --- |
|  | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
|  | Bendri reikalavimai |  |
| 1. | Eksploatavimo sąlygos | Atvirame ore |
| 2. | Aplinkos temperatūra | nuo -30°C iki +30°C |
| 3. | Minimalus darbo laikotarpis ir šviesos srauto išlaika | Po 50 000 eksploatavimo valandų, kuriam praėjus pagal IESNA LM-80 metodiką Šviesos diodų šviesos intensyvumas gali sumažėti ne daugiau kaip 30% lyginant su pradiniu. |
| 4. | Šviesos srauto mažėjimo kompensavimas | Visi šviestuvai turi turėti šviesos srauto mažėjimo kompensavimo galimybes |
| 5. | Šviestuvo moduliai | Šviestuvas turi būti sudarytas iš modulių, kurie yra lengvai pakeičiami ir turėti apeinančias grandines, kurios užtikrintų likusių modulių veiklą neveikiant kitiems moduliams |
| 6. | Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas | ne mažiau kaip 70 (CRI>70) |
| 7. | Šviesos sklaida (optikos) | Nurodoma užsakymo metu (plataus, vidutinio arba siauro). Privaloma galimybė rinktis skirtingų fotometrinių charakteristikų šviestuvus, skirtus apšviesti skirtingiems objektams – pėsčiųjų takams, įvairaus pločio gatvėms, magistralinėms gatvėms. Pateikti šviestuvo fotometrinius duomenis IESNA (*ies) arba EULUMDAT (*ltd) formatu ne mažiau 4 charakteristikų |
| 8. | Šviestuvas turi turėti CE ženklinimą | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikimo deklaraciją |
| 9. | Šviesos akinimo koeficientas turi atitikti LST EN 13201-2:2004 arba lygiaverčio standartų reikalavimus | Akinimo parametras neblogiau – D6 |
| 10. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europos Sąjungos akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija – laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje | Pateikti: tipinių bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui |
|  | LED šviestuvų charakteristika 120 W galios |  |
| 11. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius optikoje) | ne mažiau kaip 110 lm/W |
| 12. | Šviestuvo galia, W | šviestuvo galia ne daugiau kaip 120W (±5 W); |
| 13. | Diodų tipas | LED matrica |
| 14. | Maksimalus perkamas kiekis per metus, vnt. | 2135 vnt. |
|  | LED šviestuvų charakteristika 75 W galios |  |
| 15. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius optikoje) | ne mažiau kaip 110 lm/W |
| 16. | Šviestuvo galia, W | šviestuvo galia ne daugiau kaip 75 W (±5 W); |
| 17. | Diodų tipas | LED matrica |
| 18. | Maksimalus perkamas kiekis per metus, vnt. | 1163 vnt. |
|  | LED šviestuvų charakteristika 40 W galios |  |
| 19. | Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius optikoje) | ne mažiau kaip 110 lm/W |
| 20. | Šviestuvo galia, W | šviestuvo galia ne daugiau kaip 40 W (±5 W); |
| 21. | Diodų tipas | LED matrica |
| 22. | Maksimalus kiekis per metus, vnt. | 102 vnt. |
|  | Korpusas |  |
| 23. | Korpusas pagamintas iš aliuminio lydinio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniam spinduliavimui, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai, aptakus, be grotelių išorėje, be briaunų ir kraštų, kur gali kauptis nešvarumai | Pateikti gamintojo technines specifikacijas |
| 24. | Apsauga nuo aplinkos poveikio | ne mažiau IP66 pagal LST EN 60529:1999/A2:2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
| 25. | Apsauga nuo smūgių | ne mažiau IK08 pagal LST EN 62262:2004 arba LST EN 50102+A1:1998, arba lygiavertį standartą |
| 26. | Šviestuvas komplektuojamas kartu su tvirtinimo elementais ir reikmenimis, kurie yra įtraukti į šviestuvo kainą | Pateikti gamintojo brėžinius, technines specifikacijas |
| 27. | Tvirtinimas prie atramos | Šviestuvai turi būti įrengti su kombinuotu tvirtinimu prie atramos arba šoninės gembės laikiklių kurių diametras turi atitikti nuo 48 iki 70 mm. Reguliuojamas šviestuvo laikiklis su keičiamu kas 5 laipsniu kampu diapozone +100/-900. Pateikti gamintojo brėžinius, technines specifikacijas |
| 28. | Didžiausias pasvirimo kampo reguliavimo žingsnis - 5 laipsniai | Pateikti gamintojo brėžinius, technines specifikacijas |
| 29. | Šviestuvo spalva | Pilka |
| 30. | Apsauginis gaubtas jei toks numatytas arba LED šaltinio apsauginis paviršius (LED hermetiniai lešiai) | Atsparus UV spinduliams ir oro sąlygoms (jei stiklas grūdintas), jo tarpinės silikoninės arba lygiavertės, kurios leidžia atidaryti-uždaryti (išsandarinti) korpusą jų nekeičiant |
| 31. | Bendras šviestuvo svoris, kg | Ne daugiau, kaip 12,00 |
|  | Optinė sistema |  |
| 32. | Optinė sistema turi atitikti LST EN 13201-3:2004/AC:2007/P:2013 arba lygiaverčio standartų reikalavimus | Pateikti gaminio atitikties deklaraciją |
| 33. | Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų šviestuvų fotometrinių duomenų pateikimą | Pateikti šviestuvo fotometrinius duomenis IESNA (*.ies) arba EULUMDAT (*.ltd) formatu |
| 34. | Šviestuvų pakabinimo aukštis | Šviestuvų pakabinimo aukštis galimas nuo 6 iki 12 m. |
| 35. | LED šviesos šaltinių šviesos spalva turi būti neutralios baltos šviesos diapazone. Spalvos temperatūra 4000-5000 K. | Pateikti gamintojo technines specifikacijas |
| 36. | Virš horizontalios šviestuvo ašies šviesos srautas turi būti lygus 0 | Pateikti gamintojo technines specifikacijas, šviestuvų fotometrinius duomenis |
|  | LED šviestuvų elektrinės charakteristikos |  |
| 37. | Šviestuvo galios koeficientas | Ne mažiau kaip 0,90 |
| 38. | Valdiklis | Šviestuvo valdiklio efektyvumas ne mažiau kaip 90 proc. Pateikti valdiklio technines specifikacijas |
| 39. | Aušinimas | Šviesos diodai aušinami radiatorių pagalba, kad diodo pado temperatūra neviršytų 85 C° |
| 40. | Atsparumas viršįtampiams iki 10kV | Pateikti: Akredituotos laboratorijos bandymų protokolus pagal ANSI C62.41.2 reikalavimus arba lygiaverčius reikalavimus |
| 41. | Šviestuvuose turi būti įrengta šiluminė apsauga, kuri esant nenormalioms darbo sąlygoms sumažina šviesos ryškumą ir apsaugo šviestuvą nuo perkaitimo | Pateikti gamintojo technines specifikacijas |
| 42. | Šviestuvai turi užtikrinti numatytą darbinį rėžimą prie nominalios įtampos 180-270 V 45-65 Hz įtampos tinkle. | Pateikti gamintojo technines specifikacijas. |
| 43. | Šviestuvo valdymas | Šviestuvo maitinimas užtikrina šviesos intensyvumo valdymą pagal DALI protokolus, su programavimo galimybe. turi turėti galimybę šviestuvus temdyti mažinant maitinimo įtampą, autonominis automatinis šviesos srauto ir galios mažinimas nakties metu, šviestuvo valdiklis turi būti korpuso viduje Šviestuvo valdymui ir stebėjimui naudojamos radijo bangos (RF) arba mobilus internetas |
|  | Kiti reikalavimai |  |
| 44. | Šviestuvai turi atitikti Europos Sąjungos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/ЕЕС | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikimo deklaraciją arba sertifikatą |
| 45. | Šviestuvai turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą dėl pavojingų medžiagų kiekio elektros ir elektronikos gaminiuose 2002/95/ЕС | Pateikti įmonės gamintojos šviestuvo atitikimo deklaraciją arba sertifikatą |
| 46. | Šviestuvai turi atitikti standartą LST EN 62471:2009 Fotobiologinė lempų ir jų sistemų sauga (IEC 62471:2006, modifikuotas) arba lygiavertį | Pateikti gaminio atitikties sertifikatą ir akredituotos laboratorijos bandymų protokolą patvirtinantį rizikos grupę ≤1 |
| 47. | Šviestuvai turi atitikti LST EN 60598-2-3:2003/AC:2005 Ypatingieji reikalavimai. Kelių ir gatvių šviestuvai (IEC 60598-2-3:2002)arba lygiavertį | Pateikti įmonės gamintojos gaminio atitikimo deklaraciją arba sertifikatą |
| 48. | Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama garantija | Ne mažiau 5 metų |

–––––––––––––––––––––––––––––